TECHNICKÁ  SPRÁVA

STAVBA : MULTIFUNKČNÉ A DETSKÉ IHRISKO

OBJEKT :  SO 01 – MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

DIEL :  ELEKTROINŠTALÁCIA

MIESTO STAVBY :  ku. KUČÍN

OKRES :  VRANOV  NAD TOPĽOU

INVESTOR : OBEC KUČÍN, KUČÍN 77

DRUH DOKUMENTÁCIE :  PROJEKT

POČET VYHOTOVENÍ :  6

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :  Ing. JÁN SOTÁK

OSVEDČENIE IBP :  107 IPV 1997 EZ P A, B E1.1

1.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE

1.1.  Rozsah projektu :

Projekt rieši osvetlenie navrhovaného multifunkčného ihriska, zriadenie rozvádzača multifunkčného ihriska a napojenie tohto rozvádzača z jestv. rozvádzača obecného úradu.

1.2.  Podklady pre vypracovanie projektu :

- stavebné výkresy objektu, technologický projekt stavby

- technologické požiadavky užívateľa objektu, ako aj ďalších dotknutých inštitúcii

- platné STN

2.  SPOLOČNÉ ELEKTROTECHNICKÉ ÚDAJE

2.1.	Napäťová sústava :

- 3/PEN  AC  400/230V 50Hz, TN – C

- samotné rozvody sú riešené pre sústavu 1/PEN AC 230 V 50 Hz, TN – C (jestv. vývody) a 1/N/PE AC 230 V 50 Hz, TN – S resp . 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN – S

- Prechod zo sústavy TN – C na TN – S je vyhotovený v rozvádzači R-MF.

2.2.  Vonkajšie vplyvy :  boli stanovené podľa STN 33 2000-5-51 / podrobne uvedené v doloženom protokole /

2.3. Ochrana  pred  zásahom el. prúdom v normálnej prevádzke (ochrana pred priamym dotykom) : STN 33 2000-4-41

- 412.2.1 Základná izolácia živých častí

- 412.2.2 Kryty

2.4. Ochrana pred zásahom el. prúdom pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) : STN 33 2000-4-41

- 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche

- 411.3.1.2 Ochranné pospájanie

2.5. Doplnková ochrana : STN 33 2000-4-41

- 415.1 Doplnková ochrana : prúdové chrániče (RCD)

2.6.   Istenie proti preťaženiu a skratu

- Silnoprúdové rozvody budú chránené proti preťaženiu a pred účinkami skratu ističmi v rozvádzači R-MF. Navrhované istenie spĺňa požiadavky STN.

2.7. Údaje  o príkonoch

-   celkový inštalovaný príkon               		PINST = 6,8  kW

-   celkový súčasný príkon      				PSUČ = 3,0 kW

2.8. Stupeň dôležitosti dodávky el. energie

- „ 3 „  , podľa STN 34 1610

2.9.  Meranie spotreby  el.  energie

- jestvujúce v elektromerovom rozvádzači obecného úradu

2.10. Kompenzácia účinníka

- Pre projektovaný odber nie je potrebné riešiť kompenzáciu účinníka.

3.  TECHNICKÝ POPIS - ELEKTROINŠTALÁCIA

### 3.1.  Rozvádzač multifunkčného ihriska R-MF

Navrhovaný rozvádzač bude slúžiť na istenie vývodov pre osvetlenie multifunkčného ihriska.

Rozvádzač R-MF bude osadený na mieste zrejmom z výkresu 01 resp. 02 a bude napojený z hlavného  rozvádzača obecného úradu káblom AYKY-J 4 x 16 mm2 uloženým na povrchu v eli. Lište (v priestoroch obecného úradu) resp. v zemi v káblových ryhách zrejmých z výkresu č. 02.

V jestvujúcom rozvádzači obecného úradu (za meraním spotreby obecného úradu) doplniť navrhovaný trojpólový istič B 25 A, z ktorého bude vyústený vyššie spomínaný kábel.

Rozvádzač R-MF je navrhnutý ako oceľoplechová rozvodnica, osadená na mieste zrejmom z výkresu č. 02 a inštalovaná vo výške min. 70 cm od upraveného terénu. Schéma zapojenia a náplň je zrejmá z výkresu č. 04.

V tomto rozvádzači bude vyhotovený prechod z napäťovej siete TN – C na TN – S.

PEN prípojnica navrhovaného rozvádzača bude uzemnená prostredníctvom pásu FeZn 4 x 30 mm uloženým na dne kabelových rýh pod spodnou pieskovou vrstvou na hodnotu 5 ohmov.

Kovové stožiare MF ihriska navzájom pospájať drôtom FeZn  D 10 mm uloženým na dne káblovej ryhy s pripojením K PEN prípojnici rozvádzača R-MF

V navrhovanom rozvádzači bude osadená trojfázová zásuvka 16A, 400 V a jednofázová zásuvka 16A, 230 V s krytím IP 44. Zásuvkové obvody budú chránené z hľadiska ochrany pred zásahom el. prúdom prúdovým chráničom s rozdielovým prúdom 30 mA.

### 3.2.  Svetelný rozvod

Svetelný obvod vyhotoviť káblom CYKY prierezu 2,5 mm2, ktorý bude uložený v chráničke KOPODUR 09040 BC v zemi resp. v oc. stĺpoch MF ihriska na ktorých budú osadené navrhované svietidlá.

Navrhovanú osvetľovaciu sústavu MF ihriska bude tvoriť šesť kusov svietidiel PHILIPS RVP351 1xHPI-TP400W A/52.5_645 inštalovaných na miestach a výškach zrejmých zo svetelno-technického výpočtu resp. z výkresu č. 02.

Typ svietidiel a ich počet je navrhovaný na základe svetelno-technických výpočtov jednotlivých miestností s dodržaním predpísaných parametrov osvetlenia stanovených normou STN EN 12 464.

Svietidlá budú ovládané  centrálne uzamykateľným vačkovým spínačom umiesteným v rozvádzači  R-MF.

### 4.1. Úbytok napätia na prípojke

Vyhovuje ustanoveniam STN 33 0121 a STN 33 0120

### 4.2. Stanovenie nových ochranných pásiem

Podľa zákona č. 251/2012 Z.z. je stanovené ochranné pásmo :

- vonkajšie vedenie NN sa nechráni ochrannými pásmami

- kábelové vedenie NN má ochranné pásmo 1 m na obidve strany

### 4.3. Starostlivosť  o životné prostredie

Výstavba a prevádzka projektovaného elektrického odberného zariadenia nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Nie je zdrojom znečistenia ovzdušia, podzemných vôd, ani ohrozenia živočíchov.

V uvažovanej trase NN prípojky je možnosť poškodenia potrubí iných médií, preto doporučujem zemné práce vykonať ručne.

### 4.4. Požiarna  ochrana

Vonkajšie el. vedenia tvoria zvláštny druh stavieb, pre ktoré platí STN 33 3300 a na

ktoré sa nevzťahuje STN 73 0802 o požiarnej bezpečnosti stavebných objektov.

### 5. BEZPEČNOSŤ  A  OCHRANA  ZDRAVIA  PRI  PRÁCI

Investor pri odovzdaní staveniska dodávateľovi stavby určí trasy zabudovaných inžinierskych sietí, ktoré prechádzajú v mieste stavby.

Počas výstavby a prevádzky navrhovaného el. vedenia musia byť dodržané platné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci , najmä STN 33 3300, STN 34 3100 a Vyhl. Č. 374/91 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

Pred uvedením el. zariadenia do prevádzky je nutné podrobiť el. zariadenie „Východzej odbornej prehliadke a odbornej skúške" , podľa vyhlášky  č. 508/2009 Zb. , príl. č.8, STN 33 2000-6 a STN 35 1500.

Počas prevádzky sa majú vykonávať pravidelné prehliadky a skúšky / revízie / elektrických zariadení.

Prevádzkovateľ elektrických zariadení musí mať uloženú správu o východiskovej odbornej prehliadke a odborných skúškach / predtým revízii / s príslušnou technickou dokumentáciou skutočného vyhotovenia až do zrušenia elektrického zariadenia. Podobne správa o pravidelnej odbornej prehliadke a odborných skúškach musí byť uložená najmenej do vyhotovenia následnej správy o odbornej prehliadke a odborných  skúškach.

Odberateľ elektriny je zodpovedný za riadny stav odberného elektrického zariadenia vrátane elektrospotrebičov a za dodržiavania predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Kvalitu dodávky elektriny nemusí dodávateľ dodržať, ak odberateľ elektriny porušuje a prekračuje hranice negatívneho spätného pôsobenia svojich zariadení na elektrickú sieť, prevádzkuje elektrické zariadenie s nesymetrickými odbermi alebo zdrojmi a nedodržiava podmienky uzavretej zmluvy.

Vlastník elektrickej prípojky je povinný zabezpečiť jej prevádzku, údržbu a opravy tak, aby nespôsobila ohrozenie života a zdravia, alebo poškodenie majetku osôb.

Akýkoľvek zásah do merania elektrickej energie a jeho obvodov inou osobou, ako dodávateľom elektriny, je zakázaný. Ak má odberateľ elektriny pochybnosti o správnosti údajov určeného meradla, alebo zistí na ňom závadu, písomne požiada dodávateľa elektriny o jeho preskúšanie.

Dodávateľ je povinný na základe písomnej žiadosti odberateľa elektriny do 30 dní od jej doručenia overiť meradlo. V prípade zistenia chyby na určenom meradle uhrádza náklady spojené s jeho preskúšaním a výmenou dodávateľ elektriny. Ak sa na určenom meradle nezistila chyba , uhrádza náklady spojené s jeho preskúšaním odberateľ elektriny.

Údržby a opravy el. zariadenia môžu vykonávať len pracovníci s požadovanou kvalifikáciou.

Projekt bol vypracovaný v súlade s platnými predpisovými normami STN.

Vypracoval :  Ing. JÁN SOTÁK